## Taul1
ALUELÄMPÖVERKKO
Lähtötietoja:
todellinen lämmitysenergian tarve | 4650 | MWh/a
verkon häviöt | 12 | %
tuotettava lämmitysenergia | 5208 | MWh/a
biokattiloiden vuosihyötysuhde | 0.82
Biolämpölaitoksen polttoaineessa energiaa | 6145.44 | MWh/a
Kiinteistökohtaisten kattiloiden öljyssä energiaa | 5487 | MWh/a
rakennustilavuus | 66500 | m^3
Maksuaika: laitteet | 10 | vuotta
verkosto ja rak.tekniikka | 20 | vuotta
Korko: | 4.5 | %
Investointiavustus: | 20 | %
Herkkyystarkastelussa käytetty +/- | 20 | %
Polttoaineiden hinnat:
kevyt öljy | 0.73 | euro/l
hake | 12 | euro/i-m^3
pelletti | 156 | euro/tn
Polttoaineiden energiat:
öljy | 10.2 | kWh/l
hake | 800 | kWh/i-m^3
pelletti | 4700 | kWh/t
Biolaitos | 2000 | kW
1,0 MW biokattilan huipunkäyttöaika | 2604 | tuntia
INVESTOINTI KUSTANNUKSET | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
Kiinteistöjen uudet öljykattilat+polttimet | 115500
Biolaitos 2 MW |  | 1100000 | 1050000
Lämminvesivaraajat | 7500
Johtoverkko DN 25-125, 2 945 metriä |  | 422000 | 422000
Lämmönsiirinpaketit aluelämpöön |  | 128000 | 128000
Rakennustekniset työt ja liittymät | 4500 | 42000 | 36000
Työt+ muut tarvikkeet kattilahuoneissa | 22000 | 35500 | 35500
Suunnittelu + muut kulut | 6500 | 32000 | 42000
Investointikustannukset yht. euroa | 149500 | 1759500 | 1713500
Investointikust. + inv.avustus yht. euroa | 149500 | 1407600 | 1370800
Annuiteetti laiteet + asennus euro/a | 15545 | 111213 | 106158
Annuiteetti rak.tekniikka euro/a | 2537 | 40560 | 40806
Investointikustannukset yht. euro/a | 18082 | 151773 | 146964
Investointikust. 100 % lainoituksella | 206184 | 1923331 | 1877699
MUUTTUVAT KUSTANNUKSET | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
Polttoaineiden hinnat
euro/l | 0.73
hake euro/i-m^3 |  | 12
pelletti euro/t |  |  | 156
Energiasisältö
kWh/l | 10.2
kWh/i-m^3 |  | 800
kWh/t |  |  | 4700
Energiaa tarvitaan yht. vuodessa kWh | 5487000 | 6145440 | 6145440
Polttoainetta kuluu vuodessa
litraa | 537941.1765
i-m^3 |  | 7681.8
tonnia |  |  | 1307.5404
Polttoaine maksaa yhteensä euro/a | 392697.0588 | 92181.6 | 203976.3064
Käyttöaineet ja omakäyttösähkö euro/a
Lämmitys- ja huoltotyö h/a | 25 | 697.5 | 116.25
työ euro/h | 25 | 25 | 25
työ euro/a | 625 | 17437.5 | 2906.25
Varaosat euro/a, 1,5 % | 1732.5 | 16500 | 15750
Muuttuvat kust. yht. euro/a | 395054.5588 | 126119.1 | 222632.5564
TUNNUSLUVUT | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
Energian hinta kiint.kust. euro/kWh | 0.004 | 0.033 | 0.032
Energian hinta muutt. kust. euro/kWh | 0.085 | 0.027 | 0.048
Energian keskihinta euro/kWh | 0.089 | 0.06 | 0.079
euro/MWh | 89 | 59.8 | 79.5
Ominaiskulutus kWh/m^3 | 69.9 | 69.9 | 69.9
Investointi kustannukset ilman lainoja | 149500 | 1407600 | 1370800
Investointi kustannukset lainoilla | 206184 | 1923331 | 1877699
Käyttökustannukset, a | 395055 | 126119 | 222633
TMA öljylaitokseen nähden, a |  | 4.7 | 7.1
TMA öljylaitokseen, lainalla |  | 6.4 | 9.7
Sij. pääoman korko öljylaitokseen % |  | 14.71 | 7.45
- " -, , lainalla |  | 9 | 3.65
Tuotto öljylaitokseen nähden, euro/a |  | 268935 | 172422
HERKKYYSTARKASTELU | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
Polttoaineiden hinnat nousevat 20 % | 0.876 | 14.4 | 187.2
Energian keskihinta euro/MWh | 105.7 | 63.7 | 88.1
Polttoaineiden hinnat laskevat 20 % | 0.584 | 9.6 | 124.8
Energian keskihinta euro/MWh | 72 | 55.8 | 70.5
Kustannussuorat
Hakkeen TMA ja tuotto öljyyn 15 vuodessa